## 解説
中小ビルのための長期修繕計画（簡易版）作成システム Version １．０ 2018年6月5日 一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会
はじめに
このシステムは「これからの中小ビルの経営戦略 調査結果」（平成29年6月発行）で中小ビルの経営課題の総合3位に挙がった「長期修繕計画の作成と適時・適切な実行」課題の対策の一つとして開発しました。 中小ビルに於いて、長期修繕計画が作成されない。または、活用されない理由は色々考えられますが、計画を作成・管理する人の要因が大きいものと推測されました。また、技術系社員が居なければ修繕すべき設備や部位、時期もわからず、サブコン、メーカーなどの提案に従うか、不具合が出てから修繕する事後保全で対処するしかなく、クレームの元になっています。そこで、特に技術に詳しくない方でも、長期修繕計画を簡単に作れる方法の開発を試みました。
目的
長期修繕計画の作成と運用実態アンケート調査結果報告書（平成30年6月発行）を基に、ビルの修繕対象部位・設備を設定するだけで、誰でも、簡単に長期修繕計画を作れるようにし、収益不動産としての価値を持続することが目的です。また、概算とはいえ大規模修繕に伴う資本的支出の時期と予算を予測し、備えることでビル経営の安定化に寄与できるものと思います。
特長
● | 長期修繕計画の作り方がわからない方でも簡単に作れることを目指しました。
● | 計画開始年度を含む25年間の長期修繕計画を作成します。
● | 修繕箇所を部位設備コード表から選択するだけで、細かい仕様や台数・面積などを省略しました。
● | 修繕時期は、会員ビルの中央値と竣工年から自動的に表示します。
● | 直前更新年・初回調整年を使用することで計画時期の微調整が出来ます。
● | 修繕費用は、会員ビルの中央値と延べ床面積から自動的に表示します。
● | 年度修繕費と累積修繕費を計算します。
● | 会員ビルの平均的な累積修繕費を、計画ビルにあてはめて年度ごとに表示します。
● | 修繕箇所が判らない方のためにモデル計画を用意しました。
システム使用上の注意
● | このシステムは、Microsoft Excel 2013で作りました。
● | システムを利用するコンピュータにはEXCEL 2013以上が必要です。
● | 計画に使用する修繕周期と修繕費用は会員ビルの調査結果を使用します。よって、この時期に、この程度の支出がある。という目安です。
● | 実際に工事を行うときは、複数の専門業者から見積もりを取得して費用を確定してください。
使用法
1 | 修繕箇所を選択して作る方は「計画１」タブを開いてください。
2 | 修繕箇所の特定が出来ない方は「モデル計画」を開いてください。
共通項目
3 | 1行目に長期修繕計画を作るビル名を上書きで記入します。
4 | ビルの竣工年と延床面積を記入します。
5 | 長期修繕計画を開始する年を記入します。（開始年は2018が入力済みです）
6 | C列37行目「本計画以前に支出した大規模修繕費」が判る場合は記入します。
7 | 部位・設備コード表にない修繕項目は入力できません。
8 | 入力が必要な箇所は色付されたセルです。
計画１および2の入力
9 | 修繕部位・設備は「計画１」1ページ目に30か所入力できます。
10 | 不足する場合「計画２」2ページ目をご利用ください。合計60か所の修繕計画を作ることが出来ます。
11 | 所有ビルの設備・部位の実態を調べ、計画の必要性を判断します。
12 | 修繕計画の対象とする部位・設備のコードを右のコード表から選び入力します。
13 | 計画部位・設備コードを入力すると名称・修繕区分・一般耐用年数・実態更新年数を表示します。
14 | 過去に更新或いは大規模修繕を行った年度が判れば直前更新年に入力します。
・修繕周期と竣工年または直前更新年を比較し、本来更新すべき年を算出します。
・本来の更新年が計画開始年より小さければ計画開始年に予算を表示します。
・本来の更新年が計画開始年より大きければその年に予算を表示します。
15 | システムが表示した修繕年度を変更する場合は、行末にある「初回調整年」のセルに入力します。
・初回修繕年度を遅らせたいときは、遅らせる年数を入力します。
・初回修繕年度を早めたいときは、早める年数をマイナスで入力します。
モデル計画の入力
16 | 修繕が必要な次の部位設備は注意に従い見直してください。
・101屋上保護防水の修繕…露出防水の場合はコードを102に変更してください。
・106外壁塗装（手すり）の塗替え…塗装仕上げではない場合は削除してください。
・108タイル貼り外壁の補修…タイル貼り仕上げではない場合は削除してください。
・118共用廊下の改修…改修予定が無い場合は削除してください。
・120トイレの改修…改修予定が無い場合は削除してください。
・309全熱交換器の取替…全熱交換器を使用していない場合は削除してください。
・314揚水ポンプの取替…直結増圧ポンプの場合はコードを313に変更してください。
・317汚水ポンプの取替…使用していない場合は削除してください。
・318雑排水ポンプの取替…使用していない場合は削除してください。
・319受水槽（屋内）の取替…屋外設置の場合はコードを320に変更してください。
・321高架水槽の取替…使用していない場合は削除してください。
・323給水管の取替…更生工法で行う場合はコードを322に変更してください。
・325排水管の取替…更生工法で行う場合はコードを324に変更してください。
・350警備システムの取替…機械警備を設置していない場合は削除してください。
17 | 14の手順に従い、直近更新年を入力します。
18 | 15の手順に従い、修繕年度を調整します。
19 | 追加したい部位設備がある時は、12の手順に従い入力します。
完成したら印刷
印刷はA3用紙を使用してください。
製作著作 (株)昌平不動産総合研究所
清宮 仁
Version1.0 2018年6月5日

## 計画１
| ビル名（上書き） | [7 empty] | 長期修繕計画 |  |  |  | 竣工 |  | 年 |  | 延床面積 |  |  | ㎡ | 計画は | 2018 | 年から25年間 |  |  |  |  | 一般耐用年数はBELCA資料にある、不動協目安表にある、法定耐用年数の順とした。
| 右の表より、修繕部位・設備のコードを選び部位コード欄に入力してください。直前更新年・初回調整年は解説（使用法７.８）を読み、必要に応じて入力してください。 | [24 empty] | 単位：千円 |  | 修繕対象 修繕部位・設備コード |  |  |  | 一般 耐用年数 | 周期 年 | 費用 千円/㎡ | 事前計算フィールド
| 部位コード | 部位設備 | 修繕 区分 | 一般 耐用 年数 | 実態 更新 年数 | 直前 更新年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 初回 調整年 | [7 empty] | 更新・補修年度 | [6 empty] | 工事費用 (千円)
行 | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  | 工事 | コード | 部位・設備 | 区分 |  |  |  | 周期 | 本来 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目
1 | [27 empty] | 建築工事 | 101 | 屋上防水（保護） | 修繕 | 30 | 29 | 1.5741
2 | [28 empty] | 102 | 屋上防水（露出） | 取替 | 30 | 31 | 0.99839
3 | [28 empty] | 103 | 庇・笠木防水 | 修繕 | 30 | 31 | 0.42926
4 | [28 empty] | 104 | 床防水（バルコニー） | 修繕 | 14 | 26 | 0.87478
5 | [28 empty] | 105 | 床防水（開放廊下） | 修繕 | 14 | 21 | 0.073984
6 | [28 empty] | 106 | 外壁塗装（外壁・手すり） | 塗替 | 30 | 24 | 3.5274
7 | [28 empty] | 107 | 軒天塗装（階段・バルコニー） | 塗替 | 25 | 21 | 0.49923
8 | [28 empty] | 108 | タイル貼り補修 | 修繕 | 40 | 22 | 3.0503
9 | [28 empty] | 109 | シーリング | 取替 | 12 | 22 | 2.5526
10 | [28 empty] | 110 | 鉄部塗装（雨掛かり部） | 塗替 | 6 | 20 | 0.5793
11 | [28 empty] | 111 | 鉄部塗装（非雨掛かり部） | 塗替 | 12 | 22 | 0.50596
12 | [28 empty] | 112 | 非鉄部塗装 | 塗替 | 12 | 25 | 0.18413
13 | [28 empty] | 113 | 建具 | 取替 | 35 | 21 | 0.49995
14 | [28 empty] | 114 | 屋外鉄骨階段 | 取替 | 30 | 20 | 0.69131
15 | [28 empty] | 115 | 金物類 | 取替 | 25 | 29 | 0.22075
16 | [28 empty] | 116 | 玄関ホール | 改修 | 50 | 26 | 1.1962
17 | [28 empty] | 117 | 自動ドア | 取替 | 12 | 23 | 0.16815
18 | [28 empty] | 118 | 共用廊下 | 改修 | 50 | 25 | 1.539
19 | [28 empty] | 119 | 給湯室 | 改修 | 50 | 27 | 1.3385
20 | [28 empty] | 120 | トイレ | 改修 | 50 | 29 | 5.589
21 | [28 empty] | 121 | 防犯シャッター | 取替 | 15 | 26 | 0.49601
22 | [28 empty] | 122 | 車路・駐車場・歩道 | 改修 | 12 | 29 | 0.36927
23 | [28 empty] | 123 | 付属施設（駐輪場等） | 改修 | 20 | 22 | 0.51304
24 | [28 empty] | 124 | 構築物（看板等） | 改修 | 25 | 27 | 0.44944
25 | [27 empty] | 電気設備 | 201 | 受変電設備（変圧器） | 取替 | 30 | 25 | 1.7516
26 | [28 empty] | 202 | 自家発電機 | 取替 | 30 | 25 | 1.349
27 | [28 empty] | 203 | 蓄電池 | 取替 | 7 | 19 | 0.32559
28 | [28 empty] | 204 | 照明器具（共用部） | 取替 | 30 | 23 | 0.60655
29 | [28 empty] | 205 | 照明器具（専用部） | 取替 | 30 | 25 | 2.2952
30 | [28 empty] | 206 | 照明器具（屋外照明） | 取替 | 30 | 25 | 0.22911
|  | 本計画以前に支出済の大規模修繕費 |  | 年度修繕費（百万円） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 | 配電盤類 | 取替 | 30 | 30 | 1.8267
|  |  | 百万円 | 累積修繕費（百万円） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 208 | 避雷針設備 | 取替 | 40 | 37 | 0.14713
[6 empty] | (参考)会員ビル累積修繕費平均値（百万円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 209 | 電力量計（検定） | 取替 | 10 | 20 | 0.42983
[6 empty] | (参考)会員ビル累積修繕費平均値との差額（百万円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 電話設備 | 取替 | 30 | 24 | 0.28749
[29 empty] | 211 | テレビ共聴設備 | 取替 | 20 | 27 | 0.2726
[29 empty] | 212 | インターネット設備 | 取替 | 15 | 24 | 0.749
[29 empty] | 213 | インターホン設備 | 取替 | 20 | 20 | 0.40018
[29 empty] | 214 | エレベーター設備 | 修繕 | 15 | 26 | 2.775
[29 empty] | 215 | エレベーター設備 | 取替 | 25 | 32 | 6.1093
[29 empty] | 216 | エスカレーター設備 | 修繕 | 15 | 19 | 0.504
[29 empty] | 217 | エスカレーター設備 | 取替 | 30 | 37 | 0.8396
[29 empty] | 218 | 機械式駐車場設備 | 修繕 | 10 | 20 | 0.97045
[29 empty] | 219 | 機械式駐車場設備 | 取替 | 20 | 24 | 5.3535
[28 empty] | 機械設備 | 301 | ボイラ（鋳鉄製） | 取替 | 25 | 24 | 0.85604
[29 empty] | 302 | 往復動・ターボ冷凍機 | 取替 | 15 | 30 | 2.1763
[29 empty] | 303 | 吸収式冷凍機 | 取替 | 20 | 25 | 10.6936
[29 empty] | 304 | ヒートポンプチラー | 取替 | 15 | 20 | 2.4118
[29 empty] | 305 | 冷却塔 | 取替 | 15 | 22 | 0.59515
[29 empty] | 306 | エアハンドリングユニット | 取替 | 15 | 24 | 1.7301
[29 empty] | 307 | パッケージ（個別含む） | 取替 | 15 | 23 | 11.7569
[29 empty] | 308 | ファンコイルユニット | 取替 | 15 | 24 | 1.6594
[29 empty] | 309 | 全熱交換器 | 取替 | 15 | 30 | 0.5805
[29 empty] | 310 | 換気扇 | 取替 | 15 | 28 | 0.47328
[29 empty] | 311 | 送風機 | 取替 | 20 | 28 | 0.96933
[29 empty] | 312 | 排煙機 | 取替 | 25 | 31 | 0.63729
[29 empty] | 313 | 直結増圧ポンプ | 取替 | 18 | 33 | 0.65591
[29 empty] | 314 | 揚水ポンプ | 取替 | 15 | 24 | 0.3138
[29 empty] | 315 | 冷温水・冷却水ポンプ | 取替 | 15 | 22 | 0.26935
[29 empty] | 316 | 給湯循環ポンプ | 取替 | 15 | 27 | 0.14253
[29 empty] | 317 | 汚水ポンプ | 取替 | 15 | 21 | 0.093758
[29 empty] | 318 | 雑排水ポンプ | 取替 | 10 | 26 | 0.099554
[29 empty] | 319 | 受水槽（屋内） | 取替 | 20 | 31 | 0.91111
[29 empty] | 320 | 受水槽（屋外） | 取替 | 20 | 22 | 0.47319
[29 empty] | 321 | 高架水槽 | 取替 | 20 | 24 | 0.82696
[29 empty] | 322 | 給水管（更生） | 改修 | 20 | 29 | 0.73564
[29 empty] | 323 | 給水管 | 取替 | 25 | 25 | 2.0808
[29 empty] | 324 | 排水管（更生） | 改修 | 20 | 32 | 0.47083
[29 empty] | 325 | 排水管 | 取替 | 40 | 30 | 0.86365
[29 empty] | 326 | 雨水管（更生） | 改修 | 20 | 34 | 0.74367
[29 empty] | 327 | 雨水管 | 取替 | 40 | 30 | 0.52762
[29 empty] | 328 | ガス管（更生） | 改修 | 30 | 35 | 0.14338
[29 empty] | 329 | ガス管 | 取替 | 30 | 27 | 0.23455
[29 empty] | 330 | 空調用ダクト | 改修 | 30 | 23 | 1.3244
[29 empty] | 331 | 厨房用ダクト | 改修 | 30 | 35 | 0.2647
[29 empty] | 332 | ガス湯沸かし器 | 取替 | 10 | 23 | 0.13474
[29 empty] | 333 | 電気給湯機 | 取替 | 10 | 22 | 0.3558
[29 empty] | 334 | ガスコンロ(データはありません) | 取替 | 10 | 0 | 0
[29 empty] | 335 | 屋内消火栓設備 | 取替 | 20 | 28 | 0.30948
[29 empty] | 336 | 連結送水管設備 | 取替 | 20 | 35 | 0.47742
[29 empty] | 337 | スプリンクラー消火設備 | 取替 | 25 | 26 | 0.79572
[29 empty] | 338 | ハロン・不活性ガス消火設備 | 取替 | 25 | 35 | 0.77904
[29 empty] | 339 | 消火器 | 取替 | 10 | 19 | 0.052773
[29 empty] | 340 | 防火戸・防火シャッター | 取替 | 15 | 25 | 0.34731
[29 empty] | 341 | 排煙窓 | 取替 | 50 | 24 | 0.27948
[29 empty] | 342 | 自動火災報知機 | 取替 | 20 | 24 | 0.68603
[29 empty] | 343 | 非常放送設備 | 取替 | 25 | 25 | 0.54836
[29 empty] | 344 | 非常照明器具 | 取替 | 12 | 31 | 0.349
[29 empty] | 345 | 誘導灯 | 取替 | 30 | 25 | 0.27169
[29 empty] | 346 | 大小便器 | 取替 | 25 | 24 | 1.4273
[29 empty] | 347 | 洗浄機能付便座 | 取替 | 15 | 25 | 0.3997
[29 empty] | 348 | 水栓・洗面器 | 取替 | 25 | 23 | 0.68147
[29 empty] | 349 | 中央監視盤 | 取替 | 15 | 25 | 2.0185
[29 empty] | 350 | 警備システム | 取替 | 15 | 25 | 0.64029

## 計画２
| ビル名（上書き） | [7 empty] | 長期修繕計画（２） |  |  |  | 竣工 | 0 | 年 |  | 延床面積 | 0 |  | ㎡ | 計画は | 2018 | 年から25年間 |  |  |  |  | 一般耐用年数は、BELCA資料にあるもの。ないものは不動協推奨値から抜粋した。
本表は「計画１」の30行では足りないときに使用します。
| 右の表より、修繕部位・設備のコードを選び部位コード欄に入力してください。直前更新年・初回調整年は解説（使用法７.８）を読み、必要に応じて入力してください。 | [24 empty] | 単位：千円 |  | 修繕対象 修繕部位・設備コード |  |  |  | 一般 耐用年数 | 周期 年 | 費用 千円/㎡ | 事前計算フィールド
| 部位コード | 部位設備 | 修繕 区分 | 一般 耐用 年数 | 実態 更新 年数 | 直前 更新年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 初回 調整年 | [7 empty] | 更新・補修年度 | [6 empty] | 工事費用 (千円)
行 | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  | 工事 | コード | 部位・設備 | 区分 |  |  |  | 周期 | 本来 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目
31 | [27 empty] | 建築工事 | 101 | 屋上防水（保護） | 修繕 | 30 | 29 | 1.5741
32 | [28 empty] | 102 | 屋上防水（露出） | 取替 | 30 | 31 | 0.99839
33 | [28 empty] | 103 | 庇・笠木防水 | 修繕 | 30 | 31 | 0.42926
34 | [28 empty] | 104 | 床防水（バルコニー） | 修繕 | 14 | 26 | 0.87478
35 | [28 empty] | 105 | 床防水（開放廊下） | 修繕 | 14 | 21 | 0.073984
36 | [28 empty] | 106 | 外壁塗装（外壁・手すり） | 塗替 | 30 | 24 | 3.5274
37 | [28 empty] | 107 | 軒天塗装（階段・バルコニー） | 塗替 | 25 | 21 | 0.49923
38 | [28 empty] | 108 | タイル貼り補修 | 修繕 | 40 | 22 | 3.0503
39 | [28 empty] | 109 | シーリング | 取替 | 12 | 22 | 2.5526
40 | [28 empty] | 110 | 鉄部塗装（雨掛かり部） | 塗替 | 6 | 20 | 0.5793
41 | [28 empty] | 111 | 鉄部塗装（非雨掛かり部） | 塗替 | 12 | 22 | 0.50596
42 | [28 empty] | 112 | 非鉄部塗装 | 塗替 | 12 | 25 | 0.18413
43 | [28 empty] | 113 | 建具 | 取替 | 35 | 21 | 0.49995
44 | [28 empty] | 114 | 屋外鉄骨階段 | 取替 | 30 | 20 | 0.69131
45 | [28 empty] | 115 | 金物類 | 取替 | 25 | 29 | 0.22075
46 | [28 empty] | 116 | 玄関ホール | 改修 | 50 | 26 | 1.1962
47 | [28 empty] | 117 | 自動ドア | 取替 | 12 | 23 | 0.16815
48 | [28 empty] | 118 | 共用廊下 | 改修 | 50 | 25 | 1.539
49 | [28 empty] | 119 | 給湯室 | 改修 | 50 | 27 | 1.3385
50 | [28 empty] | 120 | トイレ | 改修 | 50 | 29 | 5.589
51 | [28 empty] | 121 | 防犯シャッター | 取替 | 15 | 26 | 0.49601
52 | [28 empty] | 122 | 車路・駐車場・歩道 | 改修 | 12 | 29 | 0.36927
53 | [28 empty] | 123 | 付属施設（駐輪場等） | 改修 | 20 | 22 | 0.51304
54 | [28 empty] | 124 | 構築物（看板等） | 改修 | 25 | 27 | 0.44944
55 | [27 empty] | 電気設備 | 201 | 受変電設備（変圧器） | 取替 | 30 | 25 | 1.7516
56 | [28 empty] | 202 | 自家発電機 | 取替 | 30 | 25 | 1.349
57 | [28 empty] | 203 | 蓄電池 | 取替 | 7 | 19 | 0.32559
58 | [28 empty] | 204 | 照明器具（共用部） | 取替 | 30 | 23 | 0.60655
59 | [28 empty] | 205 | 照明器具（専用部） | 取替 | 30 | 25 | 2.2952
60 | [28 empty] | 206 | 照明器具（屋外照明） | 取替 | 30 | 25 | 0.22911
|  | 本計画以前に支出済の大規模修繕費 |  | 年度修繕費（百万円） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 | 配電盤類 | 取替 | 30 | 30 | 1.8267
|  | 0 | 百万円 | 累積修繕費（百万円） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 208 | 避雷針設備 | 取替 | 40 | 37 | 0.14713
[6 empty] | (参考)会員ビル累積修繕費平均値（百万円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 209 | 電力量計（検定） | 取替 | 10 | 20 | 0.42983
[6 empty] | (参考)会員ビル累積修繕費平均値との差額（百万円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 電話設備 | 取替 | 30 | 24 | 0.28749
[29 empty] | 211 | テレビ共聴設備 | 取替 | 20 | 27 | 0.2726
[29 empty] | 212 | インターネット設備 | 取替 | 15 | 24 | 0.749
[29 empty] | 213 | インターホン設備 | 取替 | 20 | 20 | 0.40018
[29 empty] | 214 | エレベーター設備 | 修繕 | 15 | 26 | 2.775
[29 empty] | 215 | エレベーター設備 | 取替 | 25 | 32 | 6.1093
[29 empty] | 216 | エスカレーター設備 | 修繕 | 15 | 19 | 0.504
[29 empty] | 217 | エスカレーター設備 | 取替 | 30 | 37 | 0.8396
[29 empty] | 218 | 機械式駐車場設備 | 修繕 | 10 | 20 | 0.97045
[29 empty] | 219 | 機械式駐車場設備 | 取替 | 20 | 24 | 5.3535
[28 empty] | 機械設備 | 301 | ボイラ（鋳鉄製） | 取替 | 25 | 24 | 0.85604
[29 empty] | 302 | 往復動・ターボ冷凍機 | 取替 | 15 | 30 | 2.1763
[29 empty] | 303 | 吸収式冷凍機 | 取替 | 20 | 25 | 10.6936
[29 empty] | 304 | ヒートポンプチラー | 取替 | 15 | 20 | 2.4118
[29 empty] | 305 | 冷却塔 | 取替 | 15 | 22 | 0.59515
[29 empty] | 306 | エアハンドリングユニット | 取替 | 15 | 24 | 1.7301
[29 empty] | 307 | パッケージ（個別含む） | 取替 | 15 | 23 | 11.7569
[29 empty] | 308 | ファンコイルユニット | 取替 | 15 | 24 | 1.6594
[29 empty] | 309 | 全熱交換器 | 取替 | 15 | 30 | 0.5805
[29 empty] | 310 | 換気扇 | 取替 | 15 | 28 | 0.47328
[29 empty] | 311 | 送風機 | 取替 | 20 | 28 | 0.96933
[29 empty] | 312 | 排煙機 | 取替 | 25 | 31 | 0.63729
[29 empty] | 313 | 直結増圧ポンプ | 取替 | 18 | 33 | 0.65591
[29 empty] | 314 | 揚水ポンプ | 取替 | 15 | 24 | 0.3138
[29 empty] | 315 | 冷温水・冷却水ポンプ | 取替 | 15 | 22 | 0.26935
[29 empty] | 316 | 給湯循環ポンプ | 取替 | 15 | 27 | 0.14253
[29 empty] | 317 | 汚水ポンプ | 取替 | 15 | 21 | 0.093758
[29 empty] | 318 | 雑排水ポンプ | 取替 | 10 | 26 | 0.099554
[29 empty] | 319 | 受水槽（屋内） | 取替 | 20 | 31 | 0.91111
[29 empty] | 320 | 受水槽（屋外） | 取替 | 20 | 22 | 0.47319
[29 empty] | 321 | 高架水槽 | 取替 | 20 | 24 | 0.82696
[29 empty] | 322 | 給水管（更生） | 改修 | 20 | 29 | 0.73564
[29 empty] | 323 | 給水管 | 取替 | 25 | 25 | 2.0808
[29 empty] | 324 | 排水管（更生） | 改修 | 20 | 32 | 0.47083
[29 empty] | 325 | 排水管 | 取替 | 40 | 30 | 0.86365
[29 empty] | 326 | 雨水管（更生） | 改修 | 20 | 34 | 0.74367
[29 empty] | 327 | 雨水管 | 取替 | 40 | 30 | 0.52762
[29 empty] | 328 | ガス管（更生） | 改修 | 30 | 35 | 0.14338
[29 empty] | 329 | ガス管 | 取替 | 30 | 27 | 0.23455
[29 empty] | 330 | 空調用ダクト | 改修 | 30 | 23 | 1.3244
[29 empty] | 331 | 厨房用ダクト | 改修 | 30 | 35 | 0.2647
[29 empty] | 332 | ガス湯沸かし器 | 取替 | 10 | 23 | 0.13474
[29 empty] | 333 | 電気給湯機 | 取替 | 10 | 22 | 0.3558
[29 empty] | 334 | ガスコンロ | 取替 | 10 | 0 | 0
[29 empty] | 335 | 屋内消火栓設備 | 取替 | 20 | 28 | 0.30948
[29 empty] | 336 | 連結送水管設備 | 取替 | 20 | 35 | 0.47742
[29 empty] | 337 | スプリンクラー消火設備 | 取替 | 25 | 26 | 0.79572
[29 empty] | 338 | ハロン・不活性ガス消火設備 | 取替 | 25 | 35 | 0.77904
[29 empty] | 339 | 消火器 | 取替 | 10 | 19 | 0.052773
[29 empty] | 340 | 防火戸・防火シャッター | 取替 | 15 | 25 | 0.34731
[29 empty] | 341 | 排煙窓 | 取替 | 50 | 24 | 0.27948
[29 empty] | 342 | 自動火災報知機 | 取替 | 20 | 24 | 0.68603
[29 empty] | 343 | 非常放送設備 | 取替 | 25 | 25 | 0.54836
[29 empty] | 344 | 非常照明器具 | 取替 | 12 | 31 | 0.349
[29 empty] | 345 | 誘導灯 | 取替 | 30 | 25 | 0.27169
[29 empty] | 346 | 大小便器 | 取替 | 25 | 24 | 1.4273
[29 empty] | 347 | 洗浄機能付便座 | 取替 | 15 | 25 | 0.3997
[29 empty] | 348 | 水栓・洗面器 | 取替 | 25 | 23 | 0.68147
[29 empty] | 349 | 中央監視盤 | 取替 | 15 | 25 | 2.0185
[29 empty] | 350 | 警備システム | 取替 | 15 | 25 | 0.64029

## モデル計画
| ビル名（上書き） | [7 empty] | 長期修繕計画 |  |  |  | 竣工 |  | 年 |  | 延床面積 |  |  | ㎡ | 計画は | 2018 | 年から25年間 |  |  |  |  | 一般耐用年数は、BELCA資料にあるもの。ないものは不動協推奨値から抜粋した。
本表は、長期修繕計画運用実態アンケート結果に基づき、５０％以上のビルで修繕が実施されている部位設備を予め設定してあります。
| 右の表より、修繕部位・設備のコードを選び部位コード欄に入力してください。直前更新年・初回調整年は解説（使用法７.８）を読み、必要に応じて入力してください。 | [23 empty] | 単位：千円 |  |  | 修繕対象 修繕部位・設備コード |  |  |  | 一般 耐用年数 | 周期 年 | 費用 千円/㎡ | 事前計算フィールド
| 部位コード | 部位設備 | 修繕 区分 | 一般 耐用 年数 | 実態 更新 年数 | 直前 更新年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 初回 調整年 | [7 empty] | 更新・補修年度 | [6 empty] | 工事費用 (千円)
行 | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  | 工事 | コード | 部位・設備 | 区分 |  |  |  | 周期 | 本来 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目
1 | 101 | 屋上防水（保護） | 修繕 | 30 | 29 |  | 2018 2018: 0 |  | 建築工事 | 101 | 屋上防水（保護） | 修繕 | 30 | 29 | 1.5741 | 29 | 29 | 2018 | 2047 | 2076 | 2105 | 2134 | 0
2 | 106 | 外壁塗装（外壁・手すり） | 塗替 | 30 | 24 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 102 | 屋上防水（露出） | 取替 | 30 | 31 | 0.99839 | 24 | 24 | 2018 | 2042 | 2066 | 2090 | 2114 | 0
3 | 107 | 軒天塗装（階段・バルコニー） | 塗替 | 25 | 21 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 103 | 庇・笠木防水 | 修繕 | 30 | 31 | 0.42926 | 21 | 21 | 2018 | 2039 | 2060 | 2081 | 2102 | 0
4 | 108 | タイル貼り補修 | 修繕 | 40 | 22 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 104 | 床防水（バルコニー） | 修繕 | 14 | 26 | 0.87478 | 22 | 22 | 2018 | 2040 | 2062 | 2084 | 2106 | 0
5 | 109 | シーリング | 取替 | 12 | 22 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 105 | 床防水（開放廊下） | 修繕 | 14 | 21 | 0.073984 | 22 | 22 | 2018 | 2040 | 2062 | 2084 | 2106 | 0
6 | 110 | 鉄部塗装（雨掛かり部） | 塗替 | 6 | 20 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 106 | 外壁塗装（外壁・手すり） | 塗替 | 30 | 24 | 3.5274 | 20 | 20 | 2018 | 2038 | 2058 | 2078 | 2098 | 0
7 | 118 | 共用廊下 | 改修 | 50 | 25 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 107 | 軒天塗装（階段・バルコニー） | 塗替 | 25 | 21 | 0.49923 | 25 | 25 | 2018 | 2043 | 2068 | 2093 | 2118 | 0
8 | 120 | トイレ | 改修 | 50 | 29 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 108 | タイル貼り補修 | 修繕 | 40 | 22 | 3.0503 | 29 | 29 | 2018 | 2047 | 2076 | 2105 | 2134 | 0
9 | 201 | 受変電設備（変圧器） | 取替 | 30 | 25 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 109 | シーリング | 取替 | 12 | 22 | 2.5526 | 25 | 25 | 2018 | 2043 | 2068 | 2093 | 2118 | 0
10 | 204 | 照明器具（共用部） | 取替 | 30 | 23 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 110 | 鉄部塗装（雨掛かり部） | 塗替 | 6 | 20 | 0.5793 | 23 | 23 | 2018 | 2041 | 2064 | 2087 | 2110 | 0
11 | 215 | エレベーター設備 | 取替 | 25 | 32 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 111 | 鉄部塗装（非雨掛かり部） | 塗替 | 12 | 22 | 0.50596 | 32 | 32 | 2018 | 2050 | 2082 | 2114 | 2146 | 0
12 | 307 | パッケージ（個別含む） | 取替 | 15 | 23 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 112 | 非鉄部塗装 | 塗替 | 12 | 25 | 0.18413 | 23 | 23 | 2018 | 2041 | 2064 | 2087 | 2110 | 0
13 | 309 | 全熱交換器 | 取替 | 15 | 30 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 113 | 建具 | 取替 | 35 | 21 | 0.49995 | 30 | 30 | 2018 | 2048 | 2078 | 2108 | 2138 | 0
14 | 311 | 送風機 | 取替 | 20 | 28 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 114 | 屋外鉄骨階段 | 取替 | 30 | 20 | 0.69131 | 28 | 28 | 2018 | 2046 | 2074 | 2102 | 2130 | 0
15 | 314 | 揚水ポンプ | 取替 | 15 | 24 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 115 | 金物類 | 取替 | 25 | 29 | 0.22075 | 24 | 24 | 2018 | 2042 | 2066 | 2090 | 2114 | 0
16 | 317 | 汚水ポンプ | 取替 | 15 | 21 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 116 | 玄関ホール | 改修 | 50 | 26 | 1.1962 | 21 | 21 | 2018 | 2039 | 2060 | 2081 | 2102 | 0
17 | 318 | 雑排水ポンプ | 取替 | 10 | 26 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 117 | 自動ドア | 取替 | 12 | 23 | 0.16815 | 26 | 26 | 2018 | 2044 | 2070 | 2096 | 2122 | 0
18 | 319 | 受水槽（屋内） | 取替 | 20 | 31 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 118 | 共用廊下 | 改修 | 50 | 25 | 1.539 | 31 | 31 | 2018 | 2049 | 2080 | 2111 | 2142 | 0
19 | 321 | 高架水槽 | 取替 | 20 | 24 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 119 | 給湯室 | 改修 | 50 | 27 | 1.3385 | 24 | 24 | 2018 | 2042 | 2066 | 2090 | 2114 | 0
20 | 323 | 給水管 | 取替 | 25 | 25 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 120 | トイレ | 改修 | 50 | 29 | 5.589 | 25 | 25 | 2018 | 2043 | 2068 | 2093 | 2118 | 0
21 | 325 | 排水管 | 取替 | 40 | 30 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 121 | 防犯シャッター | 取替 | 15 | 26 | 0.49601 | 30 | 30 | 2018 | 2048 | 2078 | 2108 | 2138 | 0
22 | 350 | 警備システム | 取替 | 15 | 25 |  | 2018 2018: 0 |  |  | 122 | 車路・駐車場・歩道 | 改修 | 12 | 29 | 0.36927 | 25 | 25 | 2018 | 2043 | 2068 | 2093 | 2118 | 0
23 | [28 empty] | 123 | 付属施設（駐輪場等） | 改修 | 20 | 22 | 0.51304
24 | [28 empty] | 124 | 構築物（看板等） | 改修 | 25 | 27 | 0.44944
25 | [27 empty] | 電気設備 | 201 | 受変電設備（変圧器） | 取替 | 30 | 25 | 1.7516
26 | [28 empty] | 202 | 自家発電機 | 取替 | 30 | 25 | 1.349
27 | [28 empty] | 203 | 蓄電池 | 取替 | 7 | 19 | 0.32559
28 | [28 empty] | 204 | 照明器具（共用部） | 取替 | 30 | 23 | 0.60655
29 | [28 empty] | 205 | 照明器具（専用部） | 取替 | 30 | 25 | 2.2952
30 | [28 empty] | 206 | 照明器具（屋外照明） | 取替 | 30 | 25 | 0.22911
|  | 本計画以前に支出済の大規模修繕費 |  | 年度修繕費（百万円） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 | 配電盤類 | 取替 | 30 | 30 | 1.8267
|  |  | 百万円 | 累積修繕費（百万円） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 208 | 避雷針設備 | 取替 | 40 | 37 | 0.14713
[6 empty] | (参考)会員ビル累積修繕費平均値（百万円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 209 | 電力量計（検定） | 取替 | 10 | 20 | 0.42983
[6 empty] | (参考)会員ビル累積修繕費平均値との差額（百万円） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 電話設備 | 取替 | 30 | 24 | 0.28749
[29 empty] | 211 | テレビ共聴設備 | 取替 | 20 | 27 | 0.2726
[29 empty] | 212 | インターネット設備 | 取替 | 15 | 24 | 0.749
[29 empty] | 213 | インターホン設備 | 取替 | 20 | 20 | 0.40018
[29 empty] | 214 | エレベーター設備 | 修繕 | 15 | 26 | 2.775
[29 empty] | 215 | エレベーター設備 | 取替 | 25 | 32 | 6.1093
[29 empty] | 216 | エスカレーター設備 | 修繕 | 15 | 19 | 0.504
[29 empty] | 217 | エスカレーター設備 | 取替 | 30 | 37 | 0.8396
[29 empty] | 218 | 機械式駐車場設備 | 修繕 | 10 | 20 | 0.97045
[29 empty] | 219 | 機械式駐車場設備 | 取替 | 20 | 24 | 5.3535
[28 empty] | 機械設備 | 301 | ボイラ（鋳鉄製） | 取替 | 25 | 24 | 0.85604
[29 empty] | 302 | 往復動・ターボ冷凍機 | 取替 | 15 | 30 | 2.1763
[29 empty] | 303 | 吸収式冷凍機 | 取替 | 20 | 25 | 10.6936
[29 empty] | 304 | ヒートポンプチラー | 取替 | 15 | 20 | 2.4118
[29 empty] | 305 | 冷却塔 | 取替 | 15 | 22 | 0.59515
[29 empty] | 306 | エアハンドリングユニット | 取替 | 15 | 24 | 1.7301
[29 empty] | 307 | パッケージ（個別含む） | 取替 | 15 | 23 | 11.7569
[29 empty] | 308 | ファンコイルユニット | 取替 | 15 | 24 | 1.6594
[29 empty] | 309 | 全熱交換器 | 取替 | 15 | 30 | 0.5805
[29 empty] | 310 | 換気扇 | 取替 | 15 | 28 | 0.47328
[29 empty] | 311 | 送風機 | 取替 | 20 | 28 | 0.96933
[29 empty] | 312 | 排煙機 | 取替 | 25 | 31 | 0.63729
[29 empty] | 313 | 直結増圧ポンプ | 取替 | 18 | 33 | 0.65591
[29 empty] | 314 | 揚水ポンプ | 取替 | 15 | 24 | 0.3138
[29 empty] | 315 | 冷温水・冷却水ポンプ | 取替 | 15 | 22 | 0.26935
[29 empty] | 316 | 給湯循環ポンプ | 取替 | 15 | 27 | 0.14253
[29 empty] | 317 | 汚水ポンプ | 取替 | 15 | 21 | 0.093758
[29 empty] | 318 | 雑排水ポンプ | 取替 | 10 | 26 | 0.099554
[29 empty] | 319 | 受水槽（屋内） | 取替 | 20 | 31 | 0.91111
[29 empty] | 320 | 受水槽（屋外） | 取替 | 20 | 22 | 0.47319
[29 empty] | 321 | 高架水槽 | 取替 | 20 | 24 | 0.82696
[29 empty] | 322 | 給水管（更生） | 改修 | 20 | 29 | 0.73564
[29 empty] | 323 | 給水管 | 取替 | 25 | 25 | 2.0808
[29 empty] | 324 | 排水管（更生） | 改修 | 20 | 32 | 0.47083
[29 empty] | 325 | 排水管 | 取替 | 40 | 30 | 0.86365
[29 empty] | 326 | 雨水管（更生） | 改修 | 20 | 34 | 0.74367
[29 empty] | 327 | 雨水管 | 取替 | 40 | 30 | 0.52762
[29 empty] | 328 | ガス管（更生） | 改修 | 30 | 35 | 0.14338
[29 empty] | 329 | ガス管 | 取替 | 30 | 27 | 0.23455
[29 empty] | 330 | 空調用ダクト | 改修 | 30 | 23 | 1.3244
[29 empty] | 331 | 厨房用ダクト | 改修 | 30 | 35 | 0.2647
[29 empty] | 332 | ガス湯沸かし器 | 取替 | 10 | 23 | 0.13474
[29 empty] | 333 | 電気給湯機 | 取替 | 10 | 22 | 0.3558
[29 empty] | 334 | ガスコンロ | 取替 | 10 | 0 | 0
[29 empty] | 335 | 屋内消火栓設備 | 取替 | 20 | 28 | 0.30948
[29 empty] | 336 | 連結送水管設備 | 取替 | 20 | 35 | 0.47742
[29 empty] | 337 | スプリンクラー消火設備 | 取替 | 25 | 26 | 0.79572
[29 empty] | 338 | ハロン・不活性ガス消火設備 | 取替 | 25 | 35 | 0.77904
[29 empty] | 339 | 消火器 | 取替 | 10 | 19 | 0.052773
[29 empty] | 340 | 防火戸・防火シャッター | 取替 | 15 | 25 | 0.34731
[29 empty] | 341 | 排煙窓 | 取替 | 50 | 24 | 0.27948
[29 empty] | 342 | 自動火災報知機 | 取替 | 20 | 24 | 0.68603
[29 empty] | 343 | 非常放送設備 | 取替 | 25 | 25 | 0.54836
[29 empty] | 344 | 非常照明器具 | 取替 | 12 | 31 | 0.349
[29 empty] | 345 | 誘導灯 | 取替 | 30 | 25 | 0.27169
[29 empty] | 346 | 大小便器 | 取替 | 25 | 24 | 1.4273
[29 empty] | 347 | 洗浄機能付便座 | 取替 | 15 | 25 | 0.3997
[29 empty] | 348 | 水栓・洗面器 | 取替 | 25 | 23 | 0.68147
[29 empty] | 349 | 中央監視盤 | 取替 | 15 | 25 | 2.0185
[29 empty] | 350 | 警備システム | 取替 | 15 | 25 | 0.64029